TSG特种设备安全技术规范   　　　 TSG 20XX

热交换器能效测试与评价规则

Energy Efficiency Test and Evaluation Regulation for Heat Exchanger

(征求意见稿)

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

20XX年XX月XX日

前    言

2016年7月，国家质量技术监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)委托中国特种设备检测研究院（以下简称中国特检院）组织起草《热交换器能效测试与评价规则》（以下简称规则）。 2016年7月，中国特检院组织成立了起草组，在西安召开第一次工作会议，讨论了规则的制定原则、重点内容以及主要问题、结构(章节)框架，并且就起草工作进行了具体分工，制定了起草工作时间表。2016年9月，起草组在上海召开第二次工作会议，对规则内容进行了调整，并形成了规则征求意见稿。2016年XX月，特种设备局对征求意见稿进行审查后，以质监特函[2016]XX号文对外征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。201X年XX月，根据征求到的意见起草组进行修改形成送审稿，并提交给国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议，起草组根据审议意见进行修改后形成报批稿，201X年XX月XX日，由国家质检总局批准颁布。

本规则主要起草单位和人员如下：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司					张延丰    周文学

西安交通大学											白博峰

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局		冷  浩

中国特种设备检测研究院								管 坚    刘雪敏

中国特种设备安全与节能促进会						王为国

上海市特种设备监督检验技术研究院					汤晓英

甘肃省质量技术监督局特种设备安全监察局			严 勇

中国石化工程建设有限公司							张迎恺

中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司			蔡隆展

西安市热力总公司										唐  涤

上海蓝海科创检测有限公司							王纪兵

上海板换机械设备有限公司							张永德

目    录

1  总则	（1）

2  通用要求	（3）

3  能效测试与评价报告	（4）

4  附则	（5）

附件A	（6）

1  总    则

1.1  目的

为了规范热交换器能效测试与评价工作，根据《特种设备安全监察条例》、《高耗能特种设备节能监督管理办法》，制定本规则。

1.2  适用范围

本规则适用于热交换器产品的能效测试与评价。在用热交换器的能效评价可参照本规则进行。

1.3  引用标准

满足本规则热交换器性能测试与能效评价基本要求的标准称为本规则引用标准。本规则的主要引用标准如下：

(1) GB/T 151《热交换器》；

(2) GB/T 27698.1《热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分：通用要求》；

(3) GB/T 27698.2《热交换器及传热元件性能测试方法 第2部分：管壳式热交换器》；

(4) GB/T 27698.3《热交换器及传热元件性能测试方法 第3部分：板式热交换器》；

(5) GB/T 27698.4《热交换器及传热元件性能测试方法 第4部分：螺旋板式热交换器》；

(6) GB/T 27698.5《热交换器及传热元件性能测试方法 第5部分：管壳式热交换器用换热管》；

(7) GB/T 27698.6《热交换器及传热元件性能测试方法 第6部分：空冷器用翅片管》；

(8) GB/T 27698.7《热交换器及传热元件性能测试方法 第7部分：空冷器噪声测定》；

(9) GB/T 27698.8《热交换器及传热元件性能测试方法 第8部分：热交换器工业标定》；

(10) NB/T 47004《板式热交换器》；

(11) NB/T 47007《空冷式热交换器》；

(12) NB/T 47045《钎焊板式热交换器》；

(13) NB/T 47048《螺旋板式热交换器》。

1.4  术语和定义

GB/T 27698中界定的以及下列术语、符号和定义适用于本规则。

1.4.1  热交换器

在不同温度的流体之间实现热量传递的设备，如板式热交换器、空冷式热交换器、螺旋板式热交换器、管壳式热交换器、板壳式热交换器、板式空冷器等。

1.4.2  能效指标 (Energy Efficiency Index，EEI)

综合考虑热交换器传热与流动特性，基于热力学第一、第二定律，采用测试数据数理统计等方法，确定的用于判定热交换器能效的数值。

1.4.3  热交换器能效目标值

判定热交换器为高效产品的指标值。

1.4.4  热交换器能效限定值

允许的热交换器产品的最低能效值。

1.4.5  定性温度

确定热交换器流体物性参数的参考温度。

1.4.6  热平衡条件

热交换器能效测试达到热平衡时，冷、热流体换热量的允许偏差范围。

1.5  符号和单位

表1列出的符号和单位适合于本规则。

表1 符号和单位

| 符 号 | 名 称 | 单 位 | 说 明 |  | A | 传热面积 | m2 |  |  | cp | 定压比热容 | J/（kg·K） |  |  | de | 当量直径 | m |  |  | Eu | 欧拉数 | 无因次量 |  |  | f | 摩擦阻力系数 | 无因次量 |  |  | k | 总传热系数 | W/(m2·K) |  |  | L | 流体流动长度 | m |  |  | NTU | 传热单元数 | 无因次量 |  |  | Nu | 努赛尔数 | 无因次量 |  |  | p | 压力 | MPa |  |  | ρ | 密度 | kg/m3 |  |  | Pr | 普朗特数 | 无因次量 |  |  | q | 热流密度 | W/m2 | 热流量与传热面积之比 |  | qv | 体积流量 | m3/s |  |  | qm | 质量流量 | kg/s |  |  | Re | 雷诺数 | 无因次量 |  |  | S | 流道截面积 | m2 |  |  | t | 温度 | ℃ |  |  | u | 流速 | m/s |  |  | ( | 对流换热系数 | W/(m2·K) |  |  | δ | 厚度 | m |  |  | ( | 导热系数 | W/(m·K) |  |  | Φ | 热流量 | W |  |  | ΔΦ | 热平衡条件 | % |  |  | Δt1 | 大温差端的流体温差 | K |  |  | Δt2 | 小温差端的流体温差 | K |  |  | Δtm | 对数平均温差 | K |  |  | 1、2 | 角 标 |  | 分别表示流体的进、出口 |  | h、c | 角 标 |  | 分别表示热、冷流体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2  通用要求

2.1  测试与评价机构

测试与评价机构应当对能效测试质量进行严格控制，对测试结果的准确性、公正性和可溯源性负责；具备所开展热交换器能效测试与评价的仪器设备；测试与评价负责人员应当由具有热交换器测试经验的工程师担任。

2.2  测试系统

(1)具备固定的测试试验场地及配套的水、电、气、热源和冷源等公共条件；

(2)满足热交换器热力性能参数测量范围的能力，测试工况可以调节并能保持稳定状态，测试数据准确可靠并能自动采集和存储。

2.3  测量仪表

(1)压力、压差、流量测量仪表的精度不低于0.5级，流体温度的测量精度不低于±0.2℃。

(2)测量仪表应在检定/校准有效期内使用。

2.4  数据采集

(1)每个测试工况应稳定5分钟以上，且热平衡条件ΔΦC的绝对值不大于5%时，方可进行数据采集；

(2)每个测试工况至少重复测量3次，每次间隔5分钟以上，测量结果取平均值。

2.5  评价方法

综合考虑热交换器传热与流动特性，基于热力学第一、第二定律，采用测试数据数理统计等方法，确定热交换器能效指标（EEI）。以能效指标作为依据，评价热交换器的能效水平。各种类型热交换器的能效测试与评价方法见附件。

2.6  能效指标

热交换器产品的能效水平分为三个等级，能效指标（EEI）高于能效目标值的为高效产品，低于能效限定值的为低效产品，介于两者之间的为中等能效产品。各种类型热交换器的能效指标要求见附件。

2.7  特殊要求

当热交换器产品型号或主要结构参数发生变化时，应重新进行能效测试与评价。

3  测试与评价报告

3.1  测试与评价报告

一般格式见附件，并且至少包括以下内容：

(1) 委托方；

(2) 产品制造单位及产品编号；

(3) 测试与评价机构；

(4) 测试评价负责人和主要参加人员；

(5) 测试产品技术数据（名称、型号、结构参数等）；

(6) 测试环境条件（当地大气压、环境温度、环境湿度）；

(7) 设计文件（含工艺计算）；

(8) 测量参数与测点布置图（冷、热两侧流体进口、出口温度与压差，进口压力）；

(9) 测量仪表及精度；

(10) 测试数据表；

(1